## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1-1)【南充科技职业~
| 南充科技职业学院消防系统整改 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 南充科技职业学院
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【南充科技职业学院~
| 南充科技职业学院消防系统整改 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 南充科技职业学院 |  | 造价咨询人: | 四川茂鑫工程项目管理有限公司
|  | (单位盖章) |  |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明【南充科技职业~
总 说 明
工程名称：南充科技职业学院消防系统整改
1.工程概况 工程名称：南充科技职业学院消防系统整改 计划工期：详招标文件 施工现场实际情况：投标人自行踏勘 自然地理条件：投标人自行踏勘 环境保护要求：符合设计、规范及当地政府居民要求 2.工程招标和专业工程发包范围：南充科技职业学院消防系统整改,具体内容详见招标工程量清单。 3.工程量清单编制依据 (1)由南充科技职业学院的《南充科技职业学院消防系统整改工程量清单》。 (2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 (3)《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》、《仿古建筑工程工程量计算规范》、《通用安装工程工程量计算规范》、《市政工程工程量计算规范》、《园林绿化工程工程量计算规范》、《构筑物工程工程量计算规范》。 (4)四川省住房和城乡建设厅关于发布2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》的通知（川建造价发[2020]31号）及其相关规定。 (5)相关规范、标准图集、技术资料。 (6)材料价格按《南充市工程招标造价信息》2025年第9期发布的南充市西充县含税信息价，未发布信息价的材料参考同期市场询价。 (7)人工费调整按四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复川建价发〔2024〕44号文件执行。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 (1)工程质量：符合国家及行业现行施工质量验收标准，满足设计要求，达到合格标准。 (2)材料（工程设备）：应满足设计要求，符合国家现行相关质量标准的要求。招标人有特殊要求的，应满足招标人的要求。 (3)工程施工：应符合现行施工规范的要求。 5.其他需要说明的问题 (1)本工程量清单的计量采用中华人民共和国法定计量单位。 (2)工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。 (3)清单中未注明单位的尺寸均以mm为单位。 (4)本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。 (5)工程量清单及其计价格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。 6.清单报价说明 (1)单价为综合含税包干单价，为最终结算单价，结算时不再作任何调整。 (2)清单项目中没有包含的项目，结算时按照合同约定执行。 (3)合同清单中相同项目，出现多个综合单价的情况，按最低价记取。 (4)清单项目施工报价包含但不限于清单项目特征描述，包含完成施工图纸及清单所列项目相应的工序、材料、人工等施工内容的全部费用。 (5)若投标人存在明显不平衡报价，招标人有权要求投标人调整。 (6)施工及验收：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、现行相关施工及验收规范执行。 (7)本工程计税方式：简易计税。

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院消防系统整改\消防水系统【消防水工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
消防水系统
1 | 030109001019 | 消防水泵更换22kw；0.8Mpa；10L/s | 1.名称：消防水泵 2.型号、性能参数：22kw；0.8Mpa；10L/s 3.安装：设备基础地脚螺栓二次灌浆，减震安装 4.减震：符合规范要求 5.其他：检查接线、负载调试符合规范要求 | 台 | 1
2 | 030109001019 | 消防水泵维修22kw；0.8Mpa；10L/s | 1.名称：消防水泵维修 2.型号、性能参数：22kw；0.8Mpa；10L/s 3.维修内容：更换轴承、重新绕组后恢复安装及接线 4.其他：检查接线、负载调试符合规范要求 | 台 | 1
3 | 030601002058 | 低压压力开关新增220v；G1/2 | 1.名称：低压压力开关 2.型号规格 ： 220v；G1/2 3.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 台 | 1
4 | 030411004034 | 电气配线新增 ZN-RVS-2*1.5 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格型号：ZN-RVS-2*1.5 4.安装部位：综合考虑 5.材质：铜芯 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 100
5 | 030411001059 | 电气配管明配新增 JDG20 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG20 4.安装部位：综合考虑 5.配置形式：明配 6.接地：符合设计及规范要求 | m | 50
6 | 030902005075 | 机械三通新增 DN150*G1/2（用于开孔处或特殊连接处，其余地方不计） | 1.名称：机械三通 2.规格:DN150*G1/2 | 个 | 1
7 | 030807003033 | 遥控浮球阀更换 DN100 | 1.名称：遥控浮球阀 DN100 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足设计、现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 1
8 | 030901001024 | 热镀锌钢管更换DN100 | 1.名称：热镀锌钢管更换 2.安装部位：泵房内 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽式卡箍连接 5.水冲洗、水压试验：符合规范要求 | m | 2
9 | 030901001023 | 热镀锌钢管更换DN20 | 1.名称：热镀锌钢管更换 2.安装部位：泵房内 3.型号、规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接 5.水冲洗、水压试验：符合规范要求 | m | 5
10 | 030807003033 | 持压泄压阀更换DN100 | 1.名称：持压泄压阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 1
11 | 030807001074 | 流量测试装置新增DN150 | 1.名称：流量测试装置 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 | 个 | 1
12 | 030807003050 | 明杆闸阀新增DN150 | 1.名称：明杆闸阀 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 1
13 | 030901001024 | 热镀锌钢管新增DN150 | 1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：泵房内 3.型号、规格：DN150 4.连接方式：沟槽连接 5.水冲洗、水压试验：符合规范要求 | m | 6
14 | 030109001077 | 增压稳压泵新增 | 1.设备名称:增压稳压泵 2.型号、规格:满足设计图纸及相关规范要求 3.水泵主要技术参数:详设计 4.减震装置形式:满足设计图纸及相关规范要求 | 台 | 2
15 | 031006004064 | 立式隔膜气压罐新增 压力等级(MPa) 1.6 总容积(m³) 1.2 | 1.名称：立式隔膜气压罐 2.型号、规格：符合现行规范要求 | 台 | 1
16 | 030404004078 | 稳压系统控制柜新增 | 1.名称：稳压系统控制柜 2.型号、规格：与稳压装置配套 3.安装方式：壁装 4.端子板外部接线材质、规格：铜芯，2.5mm2 5.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 台 | 1
17 | 030411001059 | 电气配管明配新增JDG25 | 1.名称：电气配管 2.材质：紧定管 3.规格：JDG25 4.安装部位：综合考虑 5.配置形式：明配 6.接地：符合设计及规范要求 | m | 30
18 | 030411004037 | 电气配线新增WDZN-BYJ-2.5mm2 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.规格型号：WDZN-BYJ-2.5mm2 4.安装部位：综合考虑 5.材质：铜芯 6.其他：满足设计及规范要求 | m | 100
19 | 030807003033 | 蝶阀新增DN100 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 3
20 | 030807003033 | 蝶阀新增DN50 | 1.名称：蝶阀 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 4
21 | 030601002079 | 压力表 | 1.名称：压力表 2.设备参考技术参数：详设计 3.连接形式：综合考虑 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 套 | 1
22 | 031003003070 | 消声止回阀新增DN100 | 1.名称：消声止回阀 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 1
23 | 031003003070 | 消声止回阀新增DN50 | 1.名称：消声止回阀 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 2
24 | 031003003070 | Y型过滤器新增DN100 | 1.名称：Y型过滤器 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 1
25 | 031003003070 | 橡胶软接新增DN50 | 1.名称：橡胶软接 2.型号、规格：DN50 3.连接形式：法兰连接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 4
26 | 031003003070 | 大小头新增DN50 | 1.名称：大小头 2.规格:DN50 3.连接方式：焊接 4.其他：满足现行相关标准、验收规范要求 | 个 | 4
27 | 030901001024 | 热镀锌钢管新增DN100 | 1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：泵房内 3.型号、规格：DN100 4.连接方式：沟槽连接 5.水冲洗、水压试验：符合规范要求 | m | 24
28 | 030901001024 | 热镀锌钢管新增DN50 | 1.名称：热镀锌钢管 2.安装部位：泵房内 3.型号、规格：DN50 4.连接方式：螺纹连接 5.水冲洗、水压试验：符合规范要求 | m | 30
29 | 030901002079 | 室外消防供水埋地管道试压漏点检测 | 1.名称：室外消防供水埋地管道试压漏点检测 2.规格：综合考虑 3.范围：为玉林苑、兰慧园、明德楼、弘毅楼、笃行楼、表方楼、行知楼、食堂室内消火栓系统供水的室外埋地管道 4.工作内容：检测出漏点后，根据现场实际情况给甲方编制具体整改方案 5.其他：检测所需用水由甲方提供 | m | 1370
30 | 030901002079 | 室内消防供水管道试压漏点检测 | 1.名称：室内消防供水管道试压漏点检测 2.规格：综合考虑 3.范围：玉林苑、兰慧园、明德楼、弘毅楼、笃行楼、表方楼、行知楼、食堂室内消火栓管网 4.工作内容：检测出漏点后，根据现场实际情况给甲方编制具体整改方案 5.其他：检测所需用水由甲方提供 | m | 3141
31 | 040601030058 | 消防水池漏点检测 | 1.名称：消防水池漏点检测 2.工作内容：检测出漏点后，根据现场实际情况给甲方编制具体整改方案 3.其他：检测所需用水由甲方提供 | 座 | 1
分部小计
合 计

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充科技职业学院消防系统整改\感烟探测器【消防电工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 暂估价
消防系统
1 | 030904001001 | 无线光电感烟火灾探测器 | 1.▲设备应获得国家权威机构颁发的电磁辐射抗扰度检验检测报告，抗干扰度≥30V/M。 2.▲设备使用的电池应取得国家权威机构颁发的1.2m跌落试验检测报告（海运/空运）。 3.▲设备使用电池应取得国家权威机构颁发的高度模拟、热测试、振动、冲击、外短路挤压、强制放电检测报告。 4.▲设备使用电池应取得国家权威机构颁发的堆码试验检测报告。 5.▲设备使用电池应取得国家权威机构颁发的货物运输条件鉴定书（海运/空运/公路）。 6.▲设备使用电池应取得国家权威机构颁发的UN38.3试验概要。 7.独立式光电感烟探测器的电气特性应满足工作电压DC3V（锂锰电池CR17450），监视电流＜15μA，报警电流V≤20mA（DC3V），平均电流（不含射频发射），报警音量＞80dB(A)/3m。 8.独立式光电感烟探测器的状态指示灯宜采用监视状态瞬时微亮，报警红色常亮的方式。 9.独立式光电感烟探测器的通讯特性应采用专网的方式传输信号。工作频段宜在470-510MHz范围内，最远传输距离（探测器↔网关）不小于1200m。 10.独立式光电感烟探测器的保护面积应在60-80㎡范围内。 11.独立式光电感烟探测器应具备报警、故障、开机、自检后蜂鸣器提醒功能。 12.独立式光电感烟探测器应具备报欠压故障、设备分离故障。 13.独立式光电感烟探测器应具备火警自动撤销功能。 14.▲设备使用电池应具备质量一致性测试报告。 15.▲独立式光电感烟火灾探测报警器生产厂家须具有消防专用芯片研制及应用的科学技术成果，并在集成电路设计方面达到国际先进水平。 | 个 | 1087
2 | 030904005002 | 无线声光指示器 | 1.与无线边缘网关和无线网关配合使用，含底座，内置DC3V锂电池。 2.声压级80~115dB。 3.有效可视通讯距离1200米。 4.可接收远程复位。 | 套 | 50
3 | 030904003003 | 无线报警按钮 | 1.设备应满足监视电流：≤10μA（DC3V）、报警电流：≤5mA（DC3V）。 2.设备确认灯应满足：监视状态红色闪亮，报警状态红色常亮。 3.设备应采用SMT表面贴装工艺。 4.设备应具备电池欠压、设备离线、分离故障等多种故障类型报警功能。 5.设备电池故障报警为2.7V，电池低于上述电压才会报出故障。 6.设备报警后可以使用配套的专用钥匙进行复位。 7.设备应采用分体式结构，方便安装、施工、维护。 | 个 | 50
4 | 030501009004 | 无线网关 | 1.▲无线网关应获得由产品质量监督检验研究院颁发的网关带载及报警功能测试、故障功能测试、网关常规检查、报警提示功能测试、故障提示功能测试、信息查询功能测试、基础通讯功能测试、电源组件安全性试验、备用电源负载能力测试、备用电源充电功能测试、电压波动测试、电气强度测试的检验检测报告。 2.▲无线网关应获得由产品质量监督检验研究院颁发的辐射骚扰、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌(冲击)抗扰度、射频场感应的传导骚扰抗扰度、电压暂降/短时中断和电压变化的抗扰度、低温(运行)试验、高温(运行)试验、冲击(运行)试验、振动(正弦运行)试验、碰撞试验的检验检测报告。 3.无线网关的电气特性应满足工作电压DC12V-30V，监视电流100mA，报警电流150mA的参数要求。 4.无线网关的状态指示灯应满足：在监视状态下，状态灯绿灯闪亮；故障状态时，故障灯黄灯常亮。 5.无线网关的通讯特性应满足带载数量200点，最大无线通讯距离不小于1200m（视距）。 6.无线网关的执行标准应参照《无线联网火灾报警系统通用技术要求》。 7.无线网关应支持存储不少于10万条各种报警日志。 8.无线网关宜具备蓝牙调试功能，可使用APP现场调试。 9.无线网关的应具备测试现场无线干扰情况功能，自动选择干扰低的频段通讯。 10.▲设备应获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的电信设备进网许试用批文证书。 | 台 | 36
5 | 030905001005 | 自动报警系统调试 | 无线光电感烟火灾探测器、无线声光指示器、无线报警按钮点数调试 | 系统 | 1
6 | 030904017006 | 火灾隐患防控系统 | 设备接入平台应具有兼容性，支持智慧烟感、电气火灾设备、智慧消防水监控设备、智慧燃气报警设备、NFC巡检标签、视频监控等智能消防设备的连接和监控。配置手机APP。 | 套 | 1
7 | 030411004007 | 配线 ZR-BV2.5 | 1.配线形式：配线 2.导线材质、型号、规格：铜芯绝缘电线、ZR-BV2.5 3.敷设方式：地上室内距离楼地面≤5m管内穿放 | m | 2000
8 | 030411001008 | 配管 PVC20 | 1.材质、规格：刚性阻燃塑料管、PVC20 2.配置形式：地上室内距离楼地面≤5m砖、混凝土结构暗配 | m | 2000
9 | 030414007009 | UPS电源 6KVA/5400w | 1.规格：UPS电源 2.型号、容量：6KVA/5400w 3.含配电柜、电池柜、内置蓄电池、UPS、调试等 4.其他：满足设计及规范要求 | 台 | 6
分部小计
合 计