## 汇总表
南充科技职业学院消防系统整改工程合价表
序号 | 名称 | 合计（元）
1 | 火灾自动报警系统 | 0
2 | 水灭火系统 | 0
3 | 应急照明及疏散指示、防排烟、自动跟踪射流系统及其他 | 0
4 | 合计（不含税）元 | 0
5 | 税率
6 | 总计（含税）元

## 火灾自动报警系统
南充科技职业学院消防系统整改报价清单
火灾自动报警系统
序号 | 名称 | 计量 | 工程 | 金额（元） |  | 备注
|  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
1 | 主机故障 | 个 | 152
2 | 主机回路故障 | 个 | 1
3 | 主机备电故障 | 个 | 2
4 | 消防电话总线短路 | 项 | 1
5 | 电气火灾监控器故障 | 个 | 1
6 | 消防设备电源状态监控器开路故障 | 个 | 1
7 | 20芯电线电缆（1.5平方毫米） | 米 | 300 |  |  | 更换孵化园报警线路
8 | 整体联动测试、调试 | 项 | 1 |  |  | 消防联动测试及调试
9 | 主机移位 | 项 | 1 |  |  | 设备面盘后的维修距离不宜小于1m
10 | 取探测器防尘罩 | 个 | 50
11 | 电梯前室网络弱电机房烟感 | 个 | 1 |  |  | 新增
12 | 模块移位 | 个 | 20 |  |  | 安装在专用金属模块箱内
13 | 税前合计
14 | 税金
15 | 合计
说明：以上报价包括材料、人工、机具械、规费、措施费、企业管理费、含增值税发票等费用。

## 水灭火系统
南充科技职业学院消防系统整改报价清单
水灭火系统
序号 | 名称 | 计量 | 工程 | 金额（元） |  | 备注
|  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
1 | 低压压力开关 | 项 | 1 |  |  | 新增
2 | 报警阀压力开关接线及调试 | 项 | 1 |  |  | 新增
3 | 延迟器排水管 | 项 | 1 |  |  | 延迟器采用间接排水
4 | 信号蝶阀 | 个 | 1 |  |  | 湿式报警阀系统侧新增
5 | 水力警铃移位 | 个 | 3 |  |  | 安装在有人值守的场所或过道
6 | 偏心异径大小头 | 个 | 4 |  |  | 水泵进水管采用
7 | 明杆闸阀 | 个 | 1 |  |  | 水泵吸水管更换
8 | 水池水箱液位监控 | 套 | 2 |  |  | 新增
9 | 消防水泵房标牌 | 个 | 1 |  |  | 新增
10 | 消控室标牌 | 个 | 1 |  |  | 新增
11 | 消火栓立管移位 | 项 | 1 |  |  | 移出消控室
12 | 水箱流量开关接线及调试 | 项 | 1 |  |  | 新增
13 | 喷淋末端间接排水 | 项 | 1 |  |  | 新增
14 | 室外栓、水泵接合器标识 | 个 | 6
15 | 1层一展厅内新装修区域喷淋头 | 个 | 6 |  |  | 改上喷
16 | 维修消防水泵 | 台 | 1 |  |  | 孵化园水泵不能正常启动
17 | 真空压力表 | 个 | 4 |  |  | 水泵吸水管路新增
18 | 维修稳压系统 | 项 | 1 |  |  | 孵化园稳压系统不能正常工作
17 | 税前合计
18 | 税金
19 | 合计
说明：以上报价包括材料、人工、机具械、规费、措施费、企业管理费、含增值税发票等费用。

## 应急照明等
南充科技职业学院消防系统整改报价清单
应急照明及疏散指示、防排烟、自动跟踪射流系统及其他
序号 | 名称 | 计量 | 工程 | 金额（元） |  | 备注
|  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价
1 | 消控室备用照明 | 个 | 4 |  |  | 新增
2 | 排烟风机排烟防火阀 | 个 | 1 |  |  | 楼顶1处排烟风机新增
3 | 自动跟踪射流系统CAN联网故障 | 项 | 1
4 | 桥架安装保护盖、封堵 | 项 | 1 |  |  | 部分电房桥架未安装保护盖，未进行封堵
5 | 防火卷帘 | 个 | 2 |  |  | 3楼一通道处新增
6 | 大型安全出口灯具 | 个 | 1 |  |  | 大厅内大门处更换
7 | 应急照明灯具 | 个 | 20 |  |  | 更换损坏的灯具
8 | 疏散指示灯具 | 个 | 20 |  |  | 更换损坏的灯具
9 | 室外应急灯 | 个 | 20 |  |  | 室外应急灯防护等级不够，更换
10 | 应急照明控制器 | 台 | 1 |  |  | 按图纸新增、调试等
10 | 税前合计
11 | 税金
12 | 合计
说明：以上报价包括材料、人工、机具械、规费、措施费、企业管理费、含增值税发票等费用。